АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.12.2023 года                                                  № 99

Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области

На основании Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Устава Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области Администрация Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области согласно Приложения.

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

Ленинского сельского поселения

Починковского района Смоленской области                                 О.Е.Летова

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Администрации Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 27.12.2023 г. № 99

Схема водоснабжения и водоотведения

Ленинского сельского поселения

Починковского района Смоленской области

д. Лучеса

2023г.

Содержание

Введение	4

Паспорт схемы	5

Глава 1. Схема водоснабжения	7

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	7

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.	7

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.	8

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования	13

1.2 Существующие балансы водопотребления	13

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения	19

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	23

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	39

Глава 2. Схема водоотведения.	47

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования	47

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.	47

2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.	47

2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем  в сфере водоотвеедения муниципального образования	50

2.2 Существующие балансы системы водоотведения	50

2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод	50

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.	52

2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения	55

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения	57

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Ленинского сельского поселения на период до 2043 года  разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого Главой муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского  района Смоленской  области.

- Генерального плана Ленинского сельского поселения, а также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления  питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее,  чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- насосные станции;

- Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- канализационные насосные станции;

- канализационные очистные сооружения.

Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Ленинского сельского поселения Починковского муниципального района Смоленской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

Местонахождение объекта

Россия, Смоленская область, Починковский район, Ленинское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- 	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- 	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

- 	развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2033г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- 	повышение качества питьевой воды;

- 	обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 	реконструкция существующих водозаборных узлов;

-  	строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС;

- 	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Ленинского сельского поселения в целом;

- 	прокладка новых канализационных сетей в  неканализованных районах Ленинского сельского поселения;

- 	реконструкция существующих канализационных сетей и модернизация канализационных очистных сооружений;

- 	установка приборов учёта;

- 	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2023-2033г.

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- консервирование скважин;

- строительство водонапорных башен;

- поэтапная перекладка существующих канализационных и водопроводных сетей;

- реконструкция  КНС;

- строительство новых КНС;

- прокладка напорных линий от КНС до самотечных коллекторов.

Второй этап 2033-2043г.

- строительство поверхностного водозабора;

- реконструкция существующих ВЗУ;

- реконструкция ВОС;

- строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- реконструкция  КНС;

- строительство новых КНС;

- прокладка напорных линий от КНС до самотечных коллекторов.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

Глава 1. Схема водоснабжения

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Ленинское сельское поселение расположено в центре Смоленской области, к юго-востоку от г. Смоленск. В состав Ленинского сельского поселения входят следующие населённые пункты с количеством населения (на 2023г.):

- Д. Лучеса (495 чел.)           д. Климщина ( 222 чел.)

- Д. Аблёзки (2чел.)             д.Марьино  ( 210 чел.)

- Д. Ананьино (5чел.)          д. Красиловка ( 209 чел.)

- Д. Аняково (0чел.)            д. Шумаево (7 чел.)

- Д. Барановка (о чел.)        д. Докудово ( 14 чел.)

- Д. Белик (95чел.)              д. Шпунты (5 чел.)

- Д. Белое (5 чел.)               д. Петрищево (0 чел.)

- Д. Бердибяки (16чел.)     д. Кукуево ( 3 чел.)

- Д. Бесищево (32чел.)      д. Хмара ( 7 чел.)

- Д. Бобыново (128чел.)            д. Боровка (0чел.)            д. Боровское (29чел.)

- Д. Борок (5чел.)                      д. Бор (0 чел.)                    д. Хморка (1 чел.)

- Д. Бояды (22чел.)                   д. Бырковка (0чел.)          д. Веселовка ( 0 чел.)

- д. Гарбузовка ( 0 чел.)           д. Городок (0 чел.)           д. Чернавка (0 чел.)

- д. Ивановка ( 3 чел.)              д. Кононово (0 чел.)         д. Луговатое (2чел.)

- д. Мавринское ( 0 чел.)          д. Никульчино (0чел.)      д. Ольговка (8чел.)

- д. Павлово (3чел.)                   д. Харинка (10чел.)          д. Пирьково (16чел.)

- д. Подборье (0 чел.)                д. Подмостки (0 чел.)       д. Птахино (2чел.)

- д. Путятино (1чел.)                 д. Радышково (17чел.)      д. Рудня (7чел.)

- д. Саловка (5чел.)                    д. Сельцо (67чел.)             д. Сергеево (13чел.)

- д. Станьково (16чел.)              д. Стомятское (4чел.)        д. Стригино (337чел.)

- д. Тереховщина (3чел.)           д.Толпеки (0 чел.)              д. Тюри (11чел.)

- д. Урубок (6чел.)                     д. Шиловка (4чел.)            д. Шмаково (123чел.)

Итого общая численность населения на 2023 г. составляет 2170 человека.

В состав Ленинского сельского поселения входят 57 населённых пунктов. Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеют д. Климщина, д. Марьино и д. Красиловка, д. Лучеса, д. Бобыново, д. Боровское, д. Сельцо и д. Бердибяки, д. Стригино, д. Сергеево, д. Пирьково, д. Урубок, д. Белик, д.Ольговка, д. Шмаково водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.

Водоснабжение д. Лучеса осуществляется от водозаборов. Первый водозабор насосная станция с погруженным электронасосом ЭЦВ 6-6,5-120, на которую по одной напорной линии  Ø 50м поступает неочищенная вода из артезианской скважины. Водоочистные сооружения отсутствуют. Установленная мощность 0,156 тыс. м3/сут. Протяженность водовода до водопроводной башни  0,05 км, башня емкостью 25 м3. Фактически поднято воды  – 26,0 тыс. м3.     Год постройки: 1971г.

Второй водозабор насосная станция с погруженным электронасосом ЭЦВ 6-10-110, на которую по одной напорной линии  Ø 50м поступает неочищенная вода из артезианской скважины. Водоочистные сооружения отсутствуют. Установленная мощность 0,240 тыс. м3/сут. Протяженность водовода до водопроводной башни  0,1 км, башня емкостью 25 м3. Фактически поднято воды  – 13,0 тыс. м3. Год постройки 1974г.

На территории д. Лучеса  находятся резервуары чистой воды в количестве 2 шт. по 25 м3. Общая протяжённость сетей водоснабжения д. Лучеса  – 9,5 км

Источником водоснабжения д. Бердибяки является артезианская скважина. Водозабор насосная станция с погружным электронасосом ЭЦВ 6-6,5-90. Протяженность водовода до водопроводной башни 0,3 км, башня емкостью 15 м3. Год установки 1978 год. Общая протяжённость водопроводных сетей д. Бердибяки – 1,5 км. Год постройки 1978г. Фактически поднято воды . – 0,72 тыс. м3

Источником водоснабжения д. Бобыново является артезианская скважина. Водозабор насосная станция с погружным электронасосом ЭЦВ 6-10-110. Протяженность водовода до водопроводной башни 200 м, башня емкостью 25 м3. Год установки 1978 год. Общая протяжённость водопроводных сетей д. Бобыново – 2,6 км. Год постройки 1978г. Фактически поднято воды  – 9,2 тыс. м3

Источником водоснабжения д. Сельцо является артезианская скважина. Водозабор насосная станция с погружным электронасосом ЭЦВ 6-6,5-90. Протяженность водовода до водопроводной башни 0,4 км, башня емкостью 25 м3. Год установки 1970 год. Общая протяжённость водопроводных сетей д. Сельцо – 3,6 км. Год постройки 1970г. Фактически поднято воды . – 5,5 тыс. м3

Водоснабжение  д. Боровское осуществляется из артезианской скважины № 1577. Водозабор насосная станция с погружным электронасосом ЭЦВ 6-6,5-90. Год постройки 1968г. Фактически поднято воды  – 0,72 тыс. м3. Протяжённость сетей водоснабжения д. Боровское –  1,2 км. Год постройки 1968г.

В настоящее время ремонт и замена водопроводных сетей выполняется за деньги бюджета Ленинского сельского поселения   организацией  ООО «Родник».

Водоснабжение  д. Бесищево осуществляется из артезианской скважины № 2092 для производственных нужд. Год постройки 1968г. Фактически поднято воды – 0,0 тыс. м3. Протяжённость сетей водоснабжения д. Бесищево –  0,3 км. Год постройки 1968г. Водоснабжение населения осуществляется за счет шахтных колодцев в количестве 6 штук.

Водоснабжение  д. Белое осуществляется из артезианской скважины № неизвестно для производственных нужд. Год постройки 1966г. Фактически поднято воды  – 0,0 тыс. м3. Год постройки 1966г. Водоснабжение населения осуществляется за счет шахтных колодцев в количестве 2 штук.  Протяжённость сетей водоснабжения д. Белое- 0,2 км.

Водоснабжение  д. Бояды осуществляется из артезианской скважины № неизвестно для производственных нужд. Год постройки 1967г. Фактически поднято воды  – 0,0 тыс. м3. Протяжённость сетей водоснабжения д. Бояды –  0,3 км. Год постройки 1967г. Водоснабжение населения осуществляется за счет шахтных колодцев в количестве 4 штук.

Водоснабжение  д. Рудня осуществляется за счет шахтных колодцев в количестве  2 штук.

Водоснабжение  д. Радышково осуществляется из артезианской скважины № неизвестно для производственных нужд. Год постройки 1980г. Фактически поднято воды . – 0,0 тыс. м3. Протяжённость сетей водоснабжения д. Радышково – 1,5  км. Год постройки 1980г. Водоснабжение населения осуществляется за счет трубчатых колодцев в количестве 3 штук и шахтных колодцев 2 штуки. Год постройки 2009г.

Водоснабжение  д. Ананьино  населения осуществляется за счет шахтных колодцев в количестве 3 штук. Год постройки 1978г.

Водоснабжение  д. Тюри осуществляется из артезианской скважины № неизвестно для производственных нужд. Год постройки 1970г. Фактически поднято воды  – 0,0 тыс. м3. Протяжённость сетей водоснабжения д. Тюри – 1,0  км. Год постройки 1970г. Водоснабжение населения осуществляется за счет шахтных колодцев в количестве 2 штук. Год постройки 1970г.

Водоснабжение  д. Тереховщина осуществляется из артезианской скважины № неизвестно для производственных нужд. Год постройки 1968г. Фактически поднято воды  – 0,0 тыс. м3. Протяжённость сетей водоснабжения д. Тереховщина – 0,3  км.  Водоснабжение населения осуществляется за счет трубчатых колодцев в количестве 1 штук. Год постройки 1980г.

Водоснабжение  д. Станьково  населения осуществляется за счет шахтных колодцев в количестве 2 штук. Год постройки 1998г., 2012г.

Водоснабжение  д. Птахино  населения осуществляется за счет шахтных колодцев в количестве 1 штук. Год постройки 1975г.

Водоснабжение  д. Никульчино  населения осуществляется за счет шахтных колодцев в количестве 1 штук. Год постройки 1975г.

Водоснабжение  д. Аблёзки осуществляется из артезианской скважины № неизвестно для производственных нужд. Год постройки 1971г.  Водоснабжение  д. Аблёзки  населения осуществляется за счет шахтных колодцев в количестве 2 штук. Год постройки 1973г

Водоснабжение  д. Аняково  населения осуществляется за счет шахтных колодцев в количестве 2 штук. Год постройки 1975г.

д. Городок  население нет. Водоснабжение не осуществляется.

Водоснабжение д. Климщина осуществляется от водозабора. Водозабор насосная станция с погружным электронасосом ЭЦВ 6-6, 3х125 на которой по напорной линии  Ø 398 мм поступает неочищенная вода из артезианской скважины. Водоочистные сооружения отсутствуют. Установленная мощность 0,360 тыс. м3/сут.

Общая протяжённость сетей водоснабжения д. Климщина  – 2,7 км. Годы постройки: 1965 г.

Источником водоснабжения д. Климщина является артезианская скважина. Водозабор насосная станция с погружным электронасосом  ЭЦВ 6-6, 3х125. Протяженность водовода до водопроводной башни 0,2 км, башня емкостью 15 м3. Год установки 1989 год. Общая протяжённость водопроводных сетей д. Климщина – 2,7 км. Год постройки 1965г. Фактически поднято воды– 4,0 тыс. м3

Источником водоснабжения д. Марьино является артезианская скважина. Водозабор насосная станция с погружным электронасосом ЭЦВ 6-6, 3х125.Протяженность водовода до водопроводной башни 0,3 км, башня емкостью 15 м3. Год установки 1981 год. Общая протяжённость водопроводных сетей д. Марьино – 2,0 км. Год постройки 1981г. Фактически поднято воды за 2012г.  – 3,4 тыс. м3  Источником водоснабжения д. Марьино является артезианская скважина. Водозабор насосная станция с погружным электронасосом ЭЦВ 6-6, 3х125. Протяженность водовода до водопроводной башни 0,3 км, башня емкостью 15 м3. Год установки 1981 год. Общая протяжённость водопроводных сетей д. Марьино – 2,0 км. Год постройки 1981 г.

Водоснабжение д. Красиловка осуществляется из артезианской скважины № 3335 Водозабор насосная станция с погружным электронасосом ЭЦВ 6-6, 3х125 . Год постройки 1987 г. Фактически поднято воды  – 7,6 тыс. м3. Протяжённость сетей водоснабжения д. Красиловка – 2,5 км. Год постройки 1987 г.

Водоснабжение д. Красиловка (ЗАО «Тропарево») осуществляется из артезианской скважины № 3332 Водозабор насосная станция с погружным электронасосом ЭЦВ 6, 16х75 . Год постройки 1985 г. Фактически поднято воды  – 12,3 тыс. м3. Протяжённость сетей водоснабжения д. Красиловка – 0,5 км. Год постройки 1987 г.

Общая протяжённость сетей водоснабжения 21 км. Годы постройки: 1965-1976 годы Водоснабжение д. Стригино осуществляется от водозабора. Водозабор насосная станция с погружным электронасосом ЭЦВ 6-10-110, на которые по напорной линии  Ø 110 поступает неочищенная вода из артезианской скважины. Водоочистные сооружения отсутствуют. Установленная мощность 20,6 тыс. м3/сут. Источником водоснабжения д. Стригино является артезианская скважина. Водозабор насосная станция с погружным электронасосом  ЭЦВ 6-10-110. Протяженность водовода до водопроводной башни 5 км, башня емкостью 15 м3. Год установки 1972 год. Общая протяжённость водопроводных сетей д. Стригино – 9,5км. Год постройки 1975г. Фактически поднято воды  – 22,3 тыс. м3

Источником водоснабжения д. Урубок является артезианская скважина. Водозабор насосная станция с погружным электронасосом ЭЦВ 6-10-110. Протяженность водовода до водопроводной башни 4 км, башня емкостью 15 м3. Год установки 1965год. Общая протяжённость водопроводных сетей д. Урубок – 4 км. Фактически поднято воды  – 2,1 тыс. м3

Источником водоснабжения д. Сергеево является артезианская скважина. Водозабор насосная станция с погружным электронасосом ЭЦВ 6-10-110. Протяженность водовода до водопроводной башни 3км, башня емкостью 15 м3. Год установки 1970 год. Общая протяжённость водопроводных сетей д. Сергеево – 3 км. Фактически поднято воды  – 2,3 тыс. м3

Водоснабжение д. Пирьково осуществляется из артезианской скважины №__ Водозабор насосная станция с погружным электронасосом ЭЦВ 6-10-110.  Год постройки 1966г. Протяжённость сетей водоснабжения д. Пирьково – 4,5км. Фактически поднято воды  – 1,7 Водоснабжение д. Ольговка осуществляется от водозабора. Водозабор насосная станция с погружным электронасосом ЭЦВ – 6-10-110, на которые по одной напорной линии  Ø 100 поступает неочищенная вода из артезианской скважины. Водоочистные сооружения отсутствуют. Установленная мощность 240 тыс. м3/сут. На территории д. Ольговка находятся резервуары чистой воды в количестве 1 шт. по 18 м3.

Общая протяжённость сетей водоснабжения д. Ольговка  – 0,862  км. Годы постройки: 1970-1973гг.

Источником водоснабжения д. Шмаково является артезианская скважина. Водозабор насосная станция с погружным электронасосом ЭЦВ 6-10-110. Протяженность водовода до водопроводной башни 0,025 км, башня емкостью 50 м3. Год установки 1973 год. Общая протяжённость водопроводных сетей д. Шмаково – 2,678 км. Год постройки 1973 г. Фактически поднято воды  – 18,250 тыс. м3

Источником водоснабжения д. Белик, Саловка является артезианская скважина. Водозабор насосная станция с погружным электронасосом ЭЦВ6-10-110. Протяженность водовода до водопроводной башни 0,010 км, башня емкостью 18 м3. Год установки 1972 год. Общая протяжённость водопроводных сетей д. Белик, д. Саловка – 2,917 км. Год постройки 1972г. Фактически поднято воды  – 15,250 тыс. м3

Источником водоснабжения д. Подмостки, Павлово, Борок, Бор, Шиловка, Ивановка, Стомятское, Чернавка, Весёловка   являются шахтные колодцы.

тыс. м3

В настоящее время обслуживающей организацией является Администрация Ленинского сельского поселения.

Износ существующих сетей составляет 100% по состоянию на 01.01.2023г.,

Скважина обеспечена зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 30м. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Существующие водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных, ПНД трубопроводов диаметром от 32 до 100 мм общей протяжённостью 8,0 км.

Данные лабораторных анализов качества воды

Данные об обследовании состава воды не были предоставлены. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть застройки Ленинского  сельского поселения.

- Качество воды не может быть описано в связи с отсутствием материалов экспертиз и иных исследований состава воды. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

- Водопроводная сеть на территории Ленинского  сельского поселения проложена до 1987 года,  находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

- Отсутствие  в ряде деревень источников водоснабжения и магистральных водопроводов  замедляет развитие сельского поселения в целом.

1.2 Существующие балансы водопотребления

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Таблица водопотребления по Ленинскому сельскому поселению

Таблица 1.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| д. Климщина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2023 г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 80 | 160/160 | 12,8 | 4,7 | 16,6 | 3,1 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 65 | 50/25 | 3,25 | 0,01 | 4,2 | 0,8 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 91 | 25/25 | 2,3 | 0,8 | 3,0 | 0,6 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 3,67 | 1,1 | 4,76 | 0,9 |
|  | Полив | чел | 236 | 50 | 11,8 | 1,9 | 70,8 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 33,82 | 8,51 | 99,36 | 5,4 |
| д. Марьино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2023 г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 208 | 160/160 | 33,28 | 12,1 | 43,26 | 6,2 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 7 | 50/25 | 3,5 | 0,13 | 4,55 | 0,6 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 7,4 | 2,45 | 9,56 | 1,36 |
|  | Полив | чел | 215 | 50 | 10,8 | 1,78 | 64,8 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 54,98 | 16,46 | 122,17 | 8,16 |
| д.Красиловка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2023 г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 169 | 160/160 | 27,04 | 9,9 | 35,15 | 1,86 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 24 | 50/25 | 1,2 | 0,44 | 1,56 | 0,22 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 5,65 | 2,07 | 7,34 | 0,42 |
|  | Полив | чел | 193 | 50 | 9,65 | 1,6 | 57,9 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 43,54 | 14,01 | 101,95 | 2,5 |
| д. Шумаево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2023 г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 19 | 25/25 | 0,5 | 0,17 | 0,65 | 0,09 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,1 | 0,03 | 0,13 | 0,02 |
|  | Полив | чел | 19 | 25 | 0,5 | 0,08 | 3,0 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 1,1 | 0,28 | 3,78 | 0,11 |
| д.Докудово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2023 г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 22 | 25/25 | 0,55 | 0,2 | 0,72 | 0,10 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,11 | 0,04 | 0,14 | 0,02 |
|  | Полив | чел | 22 | 25 | 0,55 | 0,09 | 3,3 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 1,21 | 0,33 | 4,16 | 0,12 |
| д. Шпунты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2023 г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 4 | 25/25 | 0,1 | 0,04 | 0,13 | 0,02 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
|  | Полив | чел | 4 | 25 | 0,1 | 0,02 | 0,6 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 0,22 | 0,07 | 0,76 | 0,03 |
| д. Петрищево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2023 г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 25/25 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,13 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,01 | 0,002 | 0,01 | 0,03 |
|  | Полив | чел | 1 | 25 | 0,03 | 0,005 | 0,2 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 0,07 | 0,02 | 0,25 | 0,16 |
| д. Кукуево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2023 г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 12 | 25/25 | 0,3 | 0,11 | 0,4 | 0,06 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,08 | 0,01 |
|  | Полив | чел | 12 | 25 | 0,3 | 0,05 | 1,8 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 0,66 | 0,18 | 2,28 | 0,07 |
| д. Хмара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2023 г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 7 | 25/25 | 0,2 | 0,06 | 0,3 | 0,04 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,04 | 0,01 | 0,06 | 0,01 |
|  | Полив | чел | 7 | 25 | 0,2 | 0,03 | 1,2 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 0,44 | 0,1 | 1,56 | 0,05 |
| д. Хморка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2023 г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 25/25 | 0,08 | 0,03 | 0,1 | 0,01 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,002 |
|  | Полив | чел | 3 | 25 | 0,08 | 0,01 | 0,5 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 0,18 | 0,05 | 0,62 | 0,012 |
|  | Всего | чел | 712 |  | 136,22 | 40,01 | 336,89 | 16,612 |
| Таблица 1. Потребитель; Наименование расхода; Ед-ца изме- ре- ния; Кол-во; Средне суточн. норма на ед. изм.; Водопотребление. Сред. сут. м³/сут; Годовое т.м³/год; Макс. сут. м³/сут; Макс. час. м³/час. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. д. _Бердибяки. Существую- щее положение 2023 г.; Хоз-питьевые нужды; чел; 11; 25/25; 0,27; 98,5; 0,39; 0,81. Неучтённые расходы; %; 20.0; -; 0,05; 19,7; 0,08; 0,16. Полив; чел; 11; 25; 0,27; 98,5; 0,39; -. Итого:; 0,59; 216,7; 0,86; 0,97. д. Лучеса. Существую- щее положение 2023 г.; Хоз-питьевые нужды; чел; 519; 120/120; 62,28; 227,3; 90,3; 186,8. Неучтённые расходы; %; 20.0; -; 12,4; 45,46; 18,06; 37,36. Полив; чел; 223; 50; 11,15; 40,69; 16,16; -. Итого:; 85,83; 313,45; 124,52; 224,16. д. Боровское. Существую- щее положение 2023 г.; Хоз-питьевые нужды; чел; 34; 25/25; 0,85; 3,10; 1,23; 2,55. Неучтённые расходы; %; 20.0; -; 0,17; 0,62; 0,246; 0,51. Полив; чел; 13; 25; 0,325; 1,18; 0,47; -. Итого:; 1,345; 4,9; 1,946; 3,06. д. Бобыново. Существую- щее положение 2023 г.; Хоз-питьевые нужды; чел; 188; 120/120; 22,56; 82,34; 32,71; 67,68. Неучтённые расходы; %; 20.0; -; 4,5; 1,6; 6,5; 13,53. Полив; чел; 83; 50; 4,15; 1,51; 6,0; -. Итого:; 31,21; 11,34; 45,21; 81,21. д. Сельцо. Существую- щее положение 2023 г.; Хоз-питьевые нужды; чел; 86; 50/50; 4,3; 15,69; 6,2; 12,9. Неучтённые расходы; %; 20.0; -; 0,86; 3,13; 1,24; 2,58. Полив; чел; 57; 25; 1,42; 51,8; 2,05; -. Итого:; 6,58; 70,62; 9,49; 15,48. Таблица 1. Потребитель; Наименование расхода; Ед-ца изме- ре- ния; Кол-во; Средне суточн. норма на ед. изм.; Водопотребление. Сред. сут. м³/сут; Годовое т.м³/год; Макс. сут. м³/сут; Макс. час. м³/час. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. д. Стригино. Существую- щее положение 2023 г.; Хоз.-питьевые нужды; чел; 428; 110/110; 47,1; 17,2; 68,5; 5,7. Неучтённые расходы; %; 20.0; -; 9,4; 3,4; 13,7; 1,14. Полив; чел; 428; 25; 1,75; 0,64; 10,6; -. Итого:; х; х; 58,25; 21,24; 92,8; 6,84. д. Урубок. Существую- щее положение 2023 г.; Хоз-питьевые нужды; чел; 4; 110/110; 0,44; 0,16; 0,64; 0,053. Хоз-питьевые нужды; чел; 4; 25/25; 0,1; 0,036; 0,15; 0,012. Неучтённые расходы; %; 20.0; -; 0,108; 0,039; 0,16; 0,013. Полив; чел; 8; 50; 0,065; 0,024; 0,396; -. Итого:; х; х; 0,713; 0,259; 1,346; 0,078. д. Пирьково. Существую- щее положение 2023 г.; Хоз-питьевые нужды; чел; 10; 110/110; 1,1; 0,4; 1,6; 0,13. Хоз-питьевые нужды; чел; 7; 25/25; 0,175; 0,064; 0,254; 0,02. Неучтённые расходы; %; 20.0; -; 0,255; 0,093; 0,37; 0,03. Полив; чел; 17; 50; 0,139; 0,051; 0,85; -. Итого:; х; х; 1,669; 0,608; 3,074; 0,18. д. Сергеево. Существую- щее положение 2023 г.; Хоз-питьевые нужды; чел; 17; 110/110; 1,87; 0,682; 2,71; 0,225. Неучтённые расходы; %; 20.0; -; 0,374; 0,136; 0,542; 0,045. Полив; чел; 17; 50; 0,14; 0,051; 0,84; -. Итого:; х; х; 2,384; 0,869; 4,092; 0,27. д. Харинка. Существую- щее положение 2023 г.; Хоз-питьевые нужды; чел; 14; 25/25; 0,35; 0,128; 0,51; 0,04. Неучтённые расходы; %; 20.0; -; 0,007; 0,026; 0,01; 0,001. Полив; чел; 14; 25; 0,058; 0,021; 0,084; -. Итого:; х; х; 0,415; 0,175; 0,604; 0,041. д. Луговатое. Существую- щее положение 2023 г.; Хоз-питьевые нужды; чел; 7; 25/25; 0,65; 0,24; 0,85; 0,21. Неучтённые расходы; %; 20.0; -; 0,13; 0,05; 0,13; 0,03. Полив; чел; 7; 25; 0,11; 0,04; 0,65; -. Итого:; 0,89; 0,32; 1,63; 0,24. д. Путятино, д. Кононово, д. Толпеки, д. Марьинское. Существую- щее положение 2023 г.; Хоз-питьевые нужды; чел; 4; 25/25; 0,1; 0,036; 0,15; 0,12. Неучтённые расходы; %; 20.0; -; 0,02; 0,007; 0,029; 0,002. Полив; чел; 4; 25; 0,01; 0,006; 0,015; -. Итого:; х; х; 0,13; 0,049; 0,194; 0,122. Всего; чел; 495; х; 64,451; 23,52; 103,74; 7,771. Таблица 1. Потребитель; Наименование расхода; Ед-ца изме- ре- ния; Кол-во; Средне суточн. норма на ед. изм.; Водопотребление. Сред. сут. м³/сут; Годовое т.м³/год; Макс. сут. м³/сут; Макс. час. м³/час. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. д. Ольговка. Существую- щее положение 2023 г.; Хоз-питьевые нужды; чел; 12; 25/25; 0,3; 0,11; 0,3; 0,01. Неучтённые расходы; %; 20.0; -; 0,06; 0,02; 0,06; 0,01. Полив; чел; 12; 25; 0,03; 0,06; 0,3; -. Итого:; 12; 0,39; 0,19; 0,66; 0,02. д. Шмаково. Существую- щее положение 2023 г.; Хоз-питьевые нужды; чел; 174; 25/25; 43,50; 15,88; 43,5; 1,81. Неучтённые расходы; %; 20.0; -; 8,7; 3,17; 11,14; 0,46. Полив; чел; 174; 25; 43,5; 7,94; 43,5; -. Итого:; 174; 95,7; 34,9; 95,7; 2,27. д. Белик. Существую- щее положение 2023 г.; Хоз-питьевые нужды; чел; 132; 25/25; 33,00; 12,04; 33,00; 1,38. Неучтённые расходы; %; 20.0; -; 6,6; 2,40; 6,6; 0,28. Полив; чел; 132; 25; 33,00; 6,02; 1,98; -. Итого:; 132; 72,6; 18,06; 41,5; 1,66. д. Павлово. Существую- щее положение 2023 г.; Хоз-питьевые нужды; чел; 6; 25/25; 0,15; 0,056; 0,2; 0,04. Неучтённые расходы; %; 20.0; -; 0,031; 0,011; 0,04; 0,01. Полив; чел; 6; 25; 0,25; 0,09; 1,98; -. Итого:; 6; 0,431; 0,157; 2,22; 0,05. д. Борок. Существую- щее положение 2023 г.; Хоз-питьевые нужды; чел; 11; 25/25; 0,3; 0,1; 0,3; 0,00. Неучтённые расходы; %; 20.0; -; 0,01; 0,02; 0,06; 0,01. Полив; чел; 11; 25; 0,03; 0,06; 0,2; -. Итого:; 11; 0,34; 0,18; 0,56; 0,01. д. Подмостки. Существую- щее положение 2023 г.; Хоз-питьевые нужды; чел; -; 0; 0; 0; 0. Итого:; 0; 0; 0; 0. д. Бор. Существую- щее положение 2023 г.; Хоз-питьевые нужды; чел; 1; 25/25; 0,03; 0,01; 0,01; 0,002. Неучтённые расходы; %; 20.; -; 0,13; 0,05; 0,13; 0,002. Полив; чел; 1; 25; 0,11; 0,04; 0,65; -. Итого:; 1; 0,27; 0,01; 0,79; 0,04. д. Стомятское. Существую- щее положение 2023 г.; Хоз-питьевые нужды; чел; 8; 25/25; 0,2; 0,42; 0,2; 0,01. Неучтённые расходы; %; 20.0; -; 0,2; 0,21; 0,2; 0,01. Полив; чел; 8; 25; 0,19; 0,07; 1,15; -. Итого:; 8; 0,59; 0,7; 1,55; 0,02. д. Шиловка. Существую- щее положение 2023 г.; Хоз-питьевые нужды; чел; 6; 25/25; 0,15; 0,05; 0,2; 0,05. Неучтённые расходы; %; 20.0; -; 0,03; 0,01; 0,03; 0,01. Полив; чел; 6; 25; 0,02; 0,01; 0,15; -. Итого:; 6; 0,2; 0,07; 0,38; 0,06. д. Ивановка. Существую- щее положение 2023 г.; Хоз-питьевые нужды; чел; 6; 25/25; 0,15; 0,05; 0,20; 0,05. Неучтённые расходы; %; 20.0; -; 0,03; 0,01; 0,03; 0,01. Полив; чел; 6; 25; 0,02; 0,01; 0,15; -. Итого:; 6; 0,20; 0,07; 0,38; 0,06. д. Чернавка. Существую- щее положение 2023 г.; Хоз-питьевые нужды; чел; 0; 0; 0; 0. Итого:; -; 0; 0; 0; 0. д. Саловка. Существую- щее положение 2023 г.; Хоз-питьевые нужды; чел; 11; 25/25; 0,3; 0,1; 0,3; 0,01. Неучтённые расходы; %; 20.0; -; 0,06; 0,02; 0,06; 0,01. Полив; чел; 11; 25; 0,03; 0,06; 0,2; -. Итого:; 11; 0,39; 0,18; 0,56; 0,02. Всего; чел; 369; 171,1; 54.52; 144,3; 4,21.. 1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2дня). 2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14). 3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013). |

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2043 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Ленинского сельского поселения,  а так же 89,8 %-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. Данные о численности населения Ленинское сельского поселения приведены  в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2023 г | Расчетный срок - 2033г. |  | Расчетный срок - 2043г. |  |
|  |  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | д. Климщина | 114 | 222 | 7 | 243 | 7 | 250 |
| 2 | д. Марьино | 89 | 210 | 6 | 221 | 7 | 228 |
| 3 | д. Красиловка | 77 | 209 | 4 | 197 | 5 | 202 |
| 4 | д. Шумаево | 11 | 7 | 1 | 20 | 1 | 21 |
| 5 | д. Докудово | 11 | 14 | 1 | 23 | 1 | 24 |
| 6 | д. Шпунты | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| 7 | д. Петрищево | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | д. Кукуево | 6 | 3 | 1 | 13 | 1 | 14 |
| 9 | д. Хмара | 4 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 |
| 10 | д. Хморка | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
|  | Итого | 320 | 678 | 24 | 736 | 26 | 762 |

Таблица 2.

| № п/п |  | Перечень населенных пунктов |  | Число постоянных хозяйств |  | Численность населения, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Современное состояние, 2023 г | Расчетный срок - 2033г. |  |  |  | Расчетный срок - 2043г. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Прирост |  | Итого |  | Прирост |  | Итого |  |
| 1 |  | д. Лучеса |  | 227 |  | 495 | 60 |  | 579 |  | 80 |  | 659 |  |
| 2 |  | д. Бесищево |  | 43 |  | 32 | 10 |  | 55 |  | 20 |  | 75 |  |
| 3 |  | д. Белое |  | 8 |  | 5 | -15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 |  | д. Боровское |  | 19 |  | 29 | 10 |  | 44 |  | 10 |  | 54 |  |
| 5 |  | д. Рудня |  | 3 |  | 7 | 5 |  | 11 |  | 7 |  | 18 |  |
| 6 |  | д. Городок |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 7 |  | д. Бояды |  | 39 |  | 22 | 7 |  | 31 |  | 10 |  | 41 |  |
| 8 |  | д. Радышково |  | 27 |  | 17 | 2 |  | 37 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 |  | д. Бердебяки |  | 15 |  | 16 | -11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 |  | д. Бобыново |  | 76 |  | 128 | 10 |  | 198 |  | 15 |  | 213 |  |
| 11 |  | д. Ананьино |  | 7 |  | 5 | -8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 12 |  | д. Тюри |  | 15 |  | 11 | 5 |  | 28 |  | 7 |  | 35 |  |
| 13 |  | д. Тереховщина |  | 2 |  | 3 | -3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 14 |  | д. Сельцо |  | 57 |  | 67 | 5 |  | 91 |  | 5 |  | 96 |  |
| 15 |  | д. Станьково |  | 29 |  | 16 | -18 |  | 0 |  | - |  | - |  |
| 16 |  | д. Никульчино |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 17 |  | д. Аняково |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 18 |  | д. Аблёзки |  | 2 |  | 2 | -3 |  | 0 |  | - |  | - |  |
| 19 |  | д. Птахино |  | 2 |  | 2 | -4 |  | 0 |  | - |  | - |  |
|  |  | Итого |  | 571 |  | 857 | 116 |  | 1074 |  | 154 |  | 1100 |  |
| № п/п | Перечень населенных пунктов |  | Число постоянных хозяйств |  | Численность населения, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Современное состояние, 2023 г |  |  | Расчетный срок - 2033г. |  |  |  | Расчетный срок - 2043г. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост |  | Итого |  | Прирост |  | Итого |  |
| 1 | д. Стригино |  | 139 |  | 337 |  |  | 30 |  | 458 |  | 50 |  | 508 |  |
| 2 | д. Пирьково |  | 8 |  | 16 |  |  | 13 |  | 30 |  | 20 |  | 50 |  |
| 3 | д.Харинка |  | 4 |  | 10 |  |  | 6 |  | 20 |  | 10 |  | 30 |  |
| 4 | д. Сергеево |  | 6 |  | 13 |  |  | 18 |  | 35 |  | 20 |  | 55 |  |
| 5 | д. Луговатое |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 10 |  | 5 |  | 15 |  |
| 6 | д. Путятино |  | 1 |  | 1 |  |  | -1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | д. Мавринское |  | 1 |  | 0 |  |  | -1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 8 | д. Урубок |  | 3 |  | 6 |  |  | 2 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  |
| 9 | д. Кононово |  | 1 |  | 0 |  |  | -1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 | д. Толпеки |  | 1 |  | 0 |  |  | -1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Итого |  | 165 |  | 385 |  |  | 68 |  | 563 |  | 115 |  | 678 |  |

Таблица 2.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2023 г | Расчетный срок - 2033г. |  | Расчетный срок - 2043г. |  |
|  |  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | д.Ольговка | 4 | 8 | 12 | 24 | 36 | 48 |
| 2 | д. Шмаково | 60 | 123 | 102 | 276 | 484 | 760 |
| 3 | д. Павлово | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 15 |
| 4 | д. Белик | 47 | 95 | 162 | 294 | 897 | 911 |
| 5 | д.Борок | 3 | 5 | 20 | 25 | 27 | 30 |
| 6 | д. Подмостки | - | 0 | - | - | - | - |
| 7 | д.Бор | 1 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | д. Стомятское | 6 | 8 | 15 | 23 | 10 | 33 |
| 9 | д. Шиловка | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 |
| 10 | д. Ивановка | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 |
| 11 | д.Чернавка | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | д.Саловка | 3 | 5 | 6 | 11 | 6 | 18 |
|  | Итого | 133 | 245 | 327 | 674 | 1475 | 1834 |

В перспективе развития Ленинского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для Ленинского сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2043 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий мало и среднеэтажный жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50/25 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 3.

Таблица суммарного водопотребления по Ленинскому сельскому поселению на период с 2023 по 2043гг.

| Расчётные сроки | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I-этап до 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 631 | 160/160 | 100,96 | 36,85 | 131,25 | 18,93 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 105 | 50/25 | 5,25 | 1,9 | 6,83 | 0,98 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 21,24 | 7,75 | 27,62 | 3,98 |
|  | Полив | чел | 736 | 50 | 6,05 | 2,21 | 8,77 | - |
|  | Итого: | чел | 736 | - | 133,5 | 48,71 | 174,47 | 23,89 |
| II-этап до 2043г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 650 | 160/160 | 104,0 | 37,96 | 135,2 | 19,5 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 112 | 50/25 | 5,6 | 2,04 | 7,28 | 1,05 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 21,92 | 8,0 | 28,50 | 4,11 |
|  | Полив | чел | 762 | 50 | 6,26 | 2,28 | 9,08 | - |
|  | Итого: | чел | 762 | - | 137,78 | 50,28 | 180,06 | 24,66 |

| Расчётные сроки | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I-этап до 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 579 | 160/160 | 9,264 | 33,813 | 13,43 | 27,79 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 198 | 120/25 | 2,376 | 8,672 | 3,445 | 7,128 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 91 | 50/25 | 4,55 | 1,66 | 6,59 | 1,365 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 55 | 50/25 | 2,75 | 1,0 | 3,98 | 0,825 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 44 | 50/25 | 2,2 | 8,03 | 3,19 | 6,6 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 37 | 25/25 | 0,92 | 3,35 | 1,33 | 2,76 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 31 | 50/25 | 1,55 | 5,65 | 2,24 | 4,65 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 28 | 25/25 | 0,7 | 2,55 | 1,01 | 2,1 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 11 | 25/25 | 0,275 | 1,00 | 0,39 | 0,82 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 25,86 | 9,44 | 3,749 | 7,760 |
|  | Полив | чел | 500 | 50 | 2,5 | 3,95 | 7,5 | - |
|  | Итого: | чел | 1574 | - | 52,945 | 79,115 | 46,854 | 61,897 |
| II-этап до 2043г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 659 | 160/160 | 10,544 | 38,485 | 15,28 | 31,63 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 213 | 160/160 | 3,408 | 12,439 | 4,941 | 10,224 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 96 | 50/25 | 4,8 | 1,752 | 6,96 | 14,4 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 75 | 50/25 | 3,75 | 1,368 | 5,43 | 11,25 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 54 | 50/25 | 2,7 | 9,85 | 3,91 | 8,1 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 41 | 50/25 | 2,05 | 7,48 | 2,97 | 6,15 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 35 | 50/25 | 1,75 | 6,38 | 2,53 | 5,25 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 18 | 50/25 | 0,9 | 3,28 | 1,3 | 2,7 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0 | - | 3,504 | 12,789 | 5,08 | 10,512 |
|  | Полив | чел | 561 | 50 | 2,805 | 10,238 | 8,415 | - |
|  | Итого: | чел | 1752 | - | 36,211 | 104,061 | 56,816 | 100,21 |

| Расчётные сроки | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I-этап до 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 538 | 160/160 | 84,48 | 30,84 | 122,5 | 10,207 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 25 | 110/110 | 2,15 | 0,782 | 3,119 | 0,258 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 50/25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 17,33 | 6,323 | 25,116 | 2,094 |
|  | Полив | чел | 563 | 50 | 4,544 | 1,685 | 6,587 | - |
|  | Итого: | чел | 563 | - | 108,504 | 39,63 | 160,322 | 12,559 |
| II-этап до 2043г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 678 | 160/160 | 106,88 | 39,012 | 154,98 | 12,92 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 21,38 | 7,797 | 31,0 | 2,576 |
|  | Полив | чел | 678 | 50 | 5,483 | 2,0 | 7,949 | - |
|  | Итого: | чел | 678 | - | 133,743 | 48,809 | 197,479 | 15,496 |

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В перспективе развития Ленинского сельского поселения предусматривается 89,8 %-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства. Проектом предусмотрена прокладка водопровода Ø63мм от планируемой вновь построенной артезианской скважины в д. Лучеса  протяженностью 1,6 км. Подъем воды будет осуществляется погружным   электронасосом. Давление в магистрали будет регулироваться за счёт высокочастотного преобразователя и будет поддерживать постоянно автоматически.

В д. Лучеса проектом предусмотрено капитальный ремонт водопроводной сети по ул. им. С.И.Бизунова  d63 протяженностью 0,4 км. трубой ПНД; ул. Садовая d63 протяженностью 0,65 км; ул. Парковая d63 протяженностью 0,72км; ул. Тихая d63 протяженностью 0,2 км.

Капитальный ремонт павильона  скважины № 2926 с установкой частотного преобразователя.

В д. Бобыново замена водопроводной сети по ул. Центральная d40 протяженностью 0,2 км.  В д. Боровское  замена двух водоразборных колонок и ремонт водонапорной башни.В д. Сельцо планируется ремонт павильона, установка частотного преобразователя, замена водопроводной сети  d 63 протяженностью 0,64 км.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 89,8 %-го охвата всей селитебной территории сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей. В деревнях Шумаево, Докудово, Шпунты, Петрищево, Кукуево, Хмара, Хморка численность населения составляет 9,5 % от всей численности населения Ленинского сельского поселения и в перспективе  на срок реализации схемы водоснабжения в период 2023-2043 годы, значительного роста населения не предполагается, т.е. рост населения увечится до 10,8 %.

При вложении дорогостоящих систем водоснабжения в вышеуказанные деревни не целесообразно и поэтому жилые дома частного сектора и социальную сферу продолжить оборудовать индивидуальными скважинами и шахтными колодцами.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

В д. Климщина для рационального использования природных энергетических ресурсов проектом предлагается устройство водонапорной башни (V=15м³, H=18м). От проектируемой ВНБ, находящейся в д. Климщина, необходимо проложить водопровод Ø63мм для создание сети хозяйственно-питьевого водопровода Ø63 мм по юго-восточной части д. Климщина протяженностью около 3,5 км.

Для водоснабжения д. Красиловка предусматривается прокладка водопровода Ø90мм от существующего водопровода Ø110мм, проходящего по д. Красиловка от  водонапорной башни, расположенной в северо-восточной части д. Красиловка.

Для обеспечения внутреннего  пожаротушения действующего клуба в д. Климщина на 100 мест со сценой проектом предлагается устройство ввода водопровода Ø 63мм   и установка пожарных кранов.

Пожаротушение остальных населённых пунктов планируется осуществлять от поверхностных водоемов.

Графическая карта д. Красиловка водоснабжения существующая система синим цветом, перспективная красным цветом

Графическая карта д. Климщина системы водоснабжения существующая отмечена синим цветом перспективная красным цветом

Графическая карта д. Марьино системы водоснабжения существующая отмечена синим перспективная красным цветом

Схема будет реализована в период с 2023г. по 2043г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

На первый этап 2023-2033г.:

- Реконструкция ВЗУ в д. Климщина;

- Поэтапная замена изношенных участков в д. Климщина;

- Произвести прокладку водопровода Ø 63 мм до площадки проектируемых водопроводных сооружений в  д. Климщина;

- Для рационального использования природных энергетических ресурсов проектом предлагается устройство водонапорной башни (V=15м³, H=18м) в д. Климщина;

- Устройство водовода Ø 63 мм от планируемой площадки водопроводных сооружений д. Климщина до планируемой водонапорной башни д. Климщина;

- Строительство водопроводных сетей и  ВЗУ в д. Лучеса.

На второй этап 2033-2043 гг.:

- От существующей сети д. Красиловка произвести прокладку уличной водопроводной сети Ø 63мм в д. Красиловка;

- От существующей сети д. Марьино Ø 63 мм, проложенной по д. Марьино, планируется замена  действующего водопровода Ø 63 мм;

- Поэтапная замена изношенных участков в д. Красиловка.

В Стригино проектом предусмотрена прокладка нового водопровода Ø110 мм от протяженностью 3 км, проходящей от Центральной башне за мост по ул. Заречной. Строительство водонапорной башни V=25м³, H=18м, реконструкция двух водонапорных башен V=25м³, H=18м. Строительство водозаборного устройства, реконструкция двух водозаборных устройств. Реконструкция существующих водопроводных сетей протяженностью 9,5 км.

В д. Сергеево рационального использования природных энергетических ресурсов проектом предлагается устройство водонапорной башни (V=15м³, H=18м).

В д. Пирьково для рационального использования природных энергетических ресурсов проектом предлагается устройство водонапорной башни (V=25м³, H=18м).

Для водоснабжения д. Урубок предусматривается прокладка магистрального водопровода Ø90мм от существующего водопровода Ø110мм, проходящего по Центральная улице, для рационального использования природных энергетических ресурсов проектом предлагается устройство водонапорной башни (V=25м³, H=18м)

В д. Луговатое, Мавринское, Толпеки, Путятино, Кононово планируется ремонт, чистка существующих колодцев так как эти деревни не перспективны.  И до 2033 г. как деревни перестанут существовать.

Географическая карта д. Стригино систем водоснабжения: синим цветом отмечены существующие системы водоснабжения, красным цветов отмечены новое строительство, модернизация и замена существующих систем водоснабженияГеографическая карта д. Бобыново систем водоснабжения

2. Географическая карта д. Сергеево систем водоснабжения: синим цветом отмечены существующие системы водоснабжения, красным цветов отмечены новое строительство, модернизация и замена существующих систем водоснабжения.

3. Географическая карта д. Пирьково систем водоснабжения: синим цветом отмечены существующие системы водоснабжения, красным цветов отмечены новое строительство, модернизация и замена существующих систем водоснабжения.

- Географическая карта д. Урубок систем водоснабжения: синим цветом отмечены существующие системы водоснабжения, красным цветов отмечены новое строительство, модернизация и замена существующих систем водоснабжения.

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 5.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 4.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2033г | 2 этап 2043г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | д. Климщина |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Водонапорная башня V=15м³ H=18м. | шт. | 1 | 1 765,843 | - | 1 765,843 |
| 1.2 | Водопровод из труб ПЭ100 Ø63 | км | 3,5 | 15860,273 | - | 15860,273 |
|  | Итого: |  |  | 17626,116 | - | 17626,116 |
| 2. | д. Красиловка |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Водопровод из труб ПЭ100 Ø63 | км | 0,1 | — | 453,150 | 453,150 |
|  | Итого: |  |  | — | 453,150 | 453,150 |
| 3. | д. Марьино |  |  |  |  |  |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ø63 | км | 2,13 | — | 8 959,098 | 8 959,098 |
|  | Итого: |  |  | — | 8 959,098 | 8 959,098 |
| 3. | д. Климщина |  |  |  |  |  |
|  | Замена изношенных водопроводных сетей равнозначного диаметра: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ø63 | км | 0,30 | 1 700,455 | — | 1 700,455 |
|  | Итого: |  |  | 1 700,455 | — | 1 700,455 |
| 4. | д. Красиловка |  |  |  |  |  |
|  | Замена изношенных водопроводных сетей равнозначного диаметра: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ø63 | км | 0,30 |  | 1 700,455 | 1 700,455 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 1 700,455 | 1 700,455 |  |
|  | ИТОГО ПО ПОСЕЛЕНИЮ |  |  | 19326,571 | 11112,703 | 30439,274 |  |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2033г | 2 этап 2043г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | д. Лучеса |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Водонапорная башня V=25м³ H=18м. | шт. | 1 | — | 2 424,308 | 2 424,308 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ø63 | км | 1,6 | 4742,979 | ---- | 4742,979 |
| 2. | Замена изношенных водопроводных сетей |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ø63 | км | 0,4 | 1812,602 | ----- | 1812,602 |
| 2.2 | Ø63 | км | 0,65 | 8 445,993 | ---- | 8 445,993 |
| 2.3 | Ø63 | км | 0,72 | 3398,630 | ----- | 3398,630 |
| 2.4 | Ø63 | км | 0,2 | 906,301 | ---- | 906,301 |
| 3. | Капитальный ремонт павильона скважины с установкой частотного преобразователя | шт. | 1 | 1456,886 | ---- | 1456,886 |
|  | Итого: |  |  | 20763,391 | 2424,308 | 23187,699 |
| 2. | д. ___Бобыново___ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт павильона скважины с установкой частотного преобразователя | шт. | 1 | 1 765,843 | ----- | 1 765,843 |
| 2.2 | Замена изношенных водопроводных сетей Ø40 | км | 0,2 | — | 906,301 | 906,301 |
| 2.3 | Замена водоразборных колонок | шт. | 2 | 19,0 | ---- | 19,0 |
|  | Итого: |  |  | 1784,843 | 906,301 | 2691,144 |
| 3. | д. ____Боровское__ |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Замена водоразборных колонок | шт. | 2 | 21,0 | ---- | 21,0 |
| 3.2 | Ремонт водонапорная башня V=25м³ H=18м. | шт. | 1 | ----- | 2 424,308 | 2 424,308 |
|  | Итого: |  |  | 21,0 | 2424,308 | 2445,308 |
| 4. | д. ____Бояды___ |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Устройство площадки водопроводных сооружений: |  |  | — |  |  |
|  | Насосная станция | шт. | 1 | 2 012,068 | — | 2 012,068 |
| 4.2 | Ø63 | км | 1,2 | — | 5437,807 | 5437,807 |
| 4.3 | Замена водоразборных колонок | шт. | 6 | 42,0 | ---- | 42,0 |
|  | Итого: |  |  | 2054,068 | 5437,807 | 7491,875 |
| 5. | д. _Сельцо |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт павильона: |  |  | 1456,886 |  | 1456,886 |
| 5.1 | Замена водопроводной сети Ø63 | км | 0,64 | 8 442,993 | — | 8 442,993 |
|  | Итого: |  |  | 9899,879 |  | 9899,879 |
| 6. | д. _Бесищево__ |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Строительство шахтных колодцев | шт. | 2 | — | 2 401,240 | 2 401,240 |
|  | Итого: |  |  |  | 2 401,240 | 2 401,240 |
| 7. | д. ___Ананьино____ |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Строительство шахтных колодцев | шт. | 1 | 1200,62 |  | 1200,62 |
|  | Итого: |  |  | 1200,62 |  | 1200,62 |
| 8. | д. __Тюри_ |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Строительство шахтных колодцев | шт. | 1 | — | 1200,62 | 1200,62 |
|  | Итого: |  |  | — | 1200,62 | 1200,62 |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2033г | 2 этап 2043г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | д. Стригино |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Водонапорная башня V=25м³ H=18м. | шт. | 1 | — | 2 424,308 | 2 424,308 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ø90 | км | 5,70 | — | 16 896,868 | 16 896,868 |
| 1.3 | Ø63 | км | 3,1 | - | 13039,06 | 13039,06 |
|  | Итого: |  |  | — | 32360,236 | 32360,236 |
| 2. | д. Сергеево |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Водонапорная башня V=15м³ H=18м. | шт. | 1 | — | 2 424,308 | 2 424,308 |
|  | Итого: |  |  | — | 2 424,308 | 2 424,308 |
| 3. | д. Пирьково |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Водонапорная башня V=25м³ H=18м. | шт. | 1 | — | 2 424,308 | 2 424,308 |
|  | Итого: |  |  | — | 2 424,308 | 2 424,308 |
| 4. | д. Урубок |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Водонапорная башня V=25м³ H=18м. | шт. | 1 | — | 2 424,308 | 2 424,308 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Ø90 | км | 2,15 | — | 9 696,969 | 9 696,969 |
|  | Итого: |  |  | — | 12121,277 | 12121,277 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  |  |  | 49330,129 | 49330,129 |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | д. Шмаково |  |  |  |
|  | водоснабжение | 46173,374 |  | 46173,374 |
|  | водоотведение | 68420,858 |  | 68420,858 |
|  | Итого: | 114594,232 |  | 114594,232 |
| 2 | д. Белик |  |  |  |
|  | водоснабжение | 28484,985 | 1765,843 | 30250,828 |
|  | водоотведение | 29788,61 |  | 29788,61 |
|  | Итого: | 58273,595 | 1765,843 | 60039,438 |
| 3 | д. Борок |  |  |  |
|  | водоснабжение | — | 18631,08 | 18631,08 |
|  | водоотведение | — | 30362,276 | 30362,276 |
|  | Итого: |  | 48993,356 | 48993,356 |
| 4 | д. Шиловка |  |  |  |
|  | водоснабжение | — |  |  |
|  | водоотведение | — | 16919,45 | 16919,45 |
|  | Итого: | 0,000 | 16919,45 | 16919,45 |
| 5 | д. Ольговка |  |  |  |
|  | водоснабжение |  | 31259,13 | 31259,13 |
|  | водоотведение |  | 30276,611 | 30276,611 |
|  | Итого: |  | 61535,741 | 61535,741 |
| 6 | д. Саловка |  |  |  |
|  | водоснабжение |  | — |  |
|  | водоотведение |  | 18740,571 | 18740,571 |
|  | Итого: |  | 18740,571 | 18740,571 |
| 11 | Объекты, находящиеся вне границ населённых пунктов |  |  |  |
|  | водоснабжение | — | 60555,349 | 60555,349 |
|  | Итого: | 0,000 | 60555,349 | 60555,349 |
| 12 | д. Павлово, Подмостки, Стомятское, Ивановка |  |  |  |
|  | водоснабжение |  | 19209,92 | 19209,92 |
|  | Итого: |  | 19209,92 | 19209,92 |
|  | По поселению |  |  |  |
|  | водоснабжение | 74658,359 | 131421,322 | 206079,681 |
|  | водоотведение | 98209,468 | 96298,91 | 194508,378 |
|  | ВСЕГО: | 172867,827 | 227720,23 | 400588,57 |

Глава 2. Схема водоотведения.

Глава 2. Схема водоотведения.

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования Ленинского сельского поселения

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования  Ленинского сельского поселения.

В настоящее время из населенных пунктов Ленинского сельского поселения сети канализации имеются в д. Красиловка.  Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.

Сточные воды от существующей жилой застройки центральной части деревни Красиловка самотёком поступают на иловую площадку – земляное сооружение. Сети водоотведения д. Красиловка выполнены из керамических, чугунных и асбестоцементных труб. Общая протяжённость сетей составляет 2,8 км.

Жилые дома окраины д. Красиловка оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

- иловая площадка – земляное сооружение.

Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в водоотводящую канаву протяжённостью 50м  и далее в р. Хмара. Выпуск береговой незатопленный.

Жилые дома частного сектора д. Климщина оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Жилые дома частного сектора д. Марьино оборудованы надворными уборными и накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Жилые дома частного сектора д. Кукуево оборудованы надворными уборными и накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Жилые дома частного сектора д. Шумаево оборудованы надворными уборными и накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Жилые дома частного сектора д. Шпунты оборудованы надворными уборными и накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Жилые дома частного сектора д. Докудово оборудованы надворными уборными и накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Жилые дома частного сектора д. Петрищево оборудованы надворными уборными и накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Жилые дома частного сектора д. Хмара оборудованы надворными уборными и накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Жилые дома частного сектора д. Хморка оборудованы надворными уборными и накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Жилые дома окраины д. Лучеса оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Жилые дома частного сектора д. Бобыново оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Жилые дома частного сектора д. Сельцо оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

На территории сельского поселения предлагается реконструкция и модернизация существующих канализационных насосных станций, увеличение производственных мощностей.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматривают следующие мероприятия:

- В связи с долгим сроком эксплуатации планируется реконструкция и модернизация канализационной очистительной системы д. Стригино;

- В д. Стригино предусматривается прокладка сети хозяйственно-бытовой канализации по ул.Центральной и по ул.Школьной;

- В д. Стригино строительство канализационной насосной станции мощностью 10 м3 в час;

- В д. Стригино строительство канализационных сетей.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ                                                                                                Таблица 7

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2033г | 2 этап 2043г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | д. Стригино |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция и модернизация канализационной очистительной системы | шт. | 1 | 211,137 | - | 211,137 |
| 1.2 | Прокладка сети хозяйственно-бытовой канализации по ул.Центральной и по ул.Школьной | км | 2,5 | 587,230 | - | 587,230 |
| 1.3 | строительство канализационных сетей ПЭ100 Ø90 | км | 9,5 | 65759,112 | - | 65759,112 |
| 1.4 | Канализационная насосная станция q=10м³/час. д.Стригино | шт. | 1 | 23331,489 | - | 23331,489 |
|  | Итого: |  |  | 68888,956 | - | 68888,956 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  |  | 68888,956 | - | 68888,956 |  |

Таблица 5

Характеристики канализационных насосных станций

| Расположение канализационной насосной станции | Год стр-ва | Мощность фактич., тыс. м³/сут | Марка насосов | Кол-во насосов (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Красиловка | 1985 | - | отсутствует | нет |

2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем 
в сфере водоотведения муниципального образования

1. В настоящее время централизованной системой хозяйственно - бытовой канализации охвачена малая часть Ленинского сельского поселения.

2. Длительная эксплуатация, агрессивная среда, а так же увеличение объёмов сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений систем водоотведения. Канализационные сети находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Износ сетей составляет 100%.

3.  В связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой застройки необходимо произвести реконструкцию существующих канализационных насосных станций.

2.2 Существующие балансы системы водоотведения

Данные по объёму поступления сточных вод в систему водоотведения Ленинского сельского поселения (д. Красиловка) приведены в таблице 7. Расходы сточных вод представлены в таблице 7.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

Таблица 6

| Расчётный срок | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Существующее положение 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 169 | 160/160 | 27,04 | 9,9 | 35,15 | 1,86 | 1,2,3,4 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 24 | 50/25 | 1,2 | 0,44 | 1,56 | 0,22 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 54.0 | - | 15,25 | 5,58 | 19,8 | 1,1 | 1,2,3 |
|  | ИТОГО |  | 193 | - | 43,49 | 15,92 | 56,51 | 3,18 |  |

2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Результаты расчета суммарного расхода сточных вод от Ленинского сельского поселения приведены в таблице 7.

| Таблица перспективного водоотведения на 2023 -2043г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребитель | Наименование расхода |  | един. измер | Кол-во | Сред. сут. норм. на ед. измер. | Водоотведение |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| д. Климщина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 этап до 2033 г. |  | Хоз-питьевые нужды | чел | 243 | 160/160 | 38,88 | 14,19 | 50,54 | 4,5 | 1,2,3,4 |
|  |  | Неучтённые расходы | % | 12,0 | - | 4,67 | 1,7 | 6,6 | 0,54 |  |
|  |  | Итого: |  | 243 |  | 43,55 | 15,89 | 56,60 | 5,04 |  |
| д. Климщина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этап до 2043 г. |  | Хоз-питьевые нужды | чел | 250 | 160/160 | 40,0 | 14,6 | 52,0 | 4,66 | 1,2,3,4 |
|  |  | Неучтённые расходы | % | 12,0 | - | 4,8 | 1,75 | 6,24 | 0,56 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 44,8 | 16,35 | 58,24 | 5,22 |  |
| д. Марьино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 этап до 2033 г. |  | Хоз-питьевые нужды | чел | 221 | 160/160 | 35,36 | 12,91 | 45,97 | 4,13 | 1,2,3,4 |
|  |  | Неучтённые расходы | % | 12,0 | - | 4,24 | 1,55 | 5,52 | 0,50 |  |
|  |  | Итого: |  | 221 |  | 39,60 | 14,46 | 51,49 | 4,63 |  |
| д. Марьино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этап до 2043 г. |  | Хоз-питьевые нужды | чел | 228 | 160/160 | 36,48 | 13,32 | 47,42 | 4,26 | 1,2,3,4 |
|  |  | Неучтённые расходы | % | 12,0 | - | 4,38 | 1,60 | 5,69 | 0,51 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 40,86 | 14,92 | 53,11 | 4,77 |  |
| д.Красиловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 этап до 2033 г. |  | Хоз-питьевые нужды | чел | 197 | 160/160 | 31,52 | 11,50 | 40,98 | 3,7 | 1,2,3,4 |
|  |  | Неучтённые расходы | % | 12,0 | - | 3,78 | 1,38 | 4,92 | 0,44 |  |
|  |  | Итого: |  | 197 |  | 35,30 | 12,88 | 45,90 | 4,14 |  |
| д.Красиловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этап до 2043 г. |  | Хоз-питьевые нужды | чел | 202 | 160/160 | 32,32 | 11,80 | 9,69 | 3,77 | 1,2,3,4 |
|  |  | Неучтённые расходы | % | 12,0 | - | 3,88 | 1,42 | 1,16 | 0,45 |  |
|  |  | Итого: |  | 202 |  | 36,20 | 13,22 | 10,85 | 4,22 |  |
| ИТОГО ПО ПОСЕЛЕНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 этап до 2033 г. |  | Хоз-питьевые нужды | чел | 661 | х | 105,76 | 38,6 | 137,49 | 12,33 | 1,2,3,4 |
|  |  | Неучтённые расходы | % | х | х | 12,69 | 4,63 | 17,04 | 1,48 |  |
|  |  | Итого: |  | 661 | х | 118,45 | 43,23 | 153,99 | 13,81 |  |
| 2 этап до 2043 г. |  | Хоз-питьевые нужды | чел | 680 | х | 108,8 | 39,72 | 109,11 | 12,69 | 1,2,3,4 |
|  |  | Неучтённые расходы | % | х | х | 13,06 | 4,77 | 13,09 | 1,52 |  |
|  |  | Итого: |  | 680 | х | 121,86 | 44,49 | 122,2 | 14,21 |  |

В деревнях Шумаево, Докудово, Шпунты, Петрищево, Кукуево, Хмара, Хморка численность населения составляет 9,5 % от всей численности населения Ленинского сельского поселения и в перспективе  на срок реализации схемы водоотведения в период 2023-2043 годы, значительного роста населения не предполагается, т.е. рост населения увечится до 10,8 %.

При вложении дорогостоящих систем водоотведения с очисткой сточных вод в вышеуказанные деревни не целесообразно и поэтому жилые дома частного сектора и социальную сферу продолжить оборудовать надворными уборными и накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые и промышленные стоки.

На территории сельского поселения предлагается реконструкция и модернизация существующих канализационных сетей.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматривают следующие мероприятия:

- В связи с долгим сроком эксплуатации планируется реконструкция и модернизация КОС д. Красиловка, строительство КНС;

- В д. Красиловка планируется прокладка сети хозяйственно-бытовой канализации Ø225мм с поэтапной перекладкой износившихся самотечных канализационных сетей;

- Строительство КНС по д. Климщина.

- В д. Климщина предлагается устройство сети хозяйственно-бытовой канализации Ø225мм;

5.Строительство КНС по д. Марьино.

6.В д. Марьино предлагается устройство сети хозяйственно-бытовой канализации Ø225мм;

Графическая карта д. Марьино системы водоотведения и очистка сточных вод перспективная отмечена  красным цветом

Графическая карта д. Климщина системы водоотведения и очистка сточных вод перспективная отмечена  красным цветом

Графическая карта д. Красиловка системы водоотведения и очистка сточных вод отмечена красным цветом

2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 10.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 8

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2033г | 2 этап 2043г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | д. Климщина |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Канализационная насосная станция q=10м³/час. | шт. | 1 | 2 331,489 | - | 2 331,489 |
| 1.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100: Ø225 | км | 6,5 | 54 759, 510 | - | 54 759, 510 |
|  | Итого: |  |  | 57 090,999 | - | 57 090,999 |
| 2. | д. Марьино |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Канализационная насосная станция q=10м³/час. | шт. | 1 | — | 2 331,489 | 2 331,489 |
| 2.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100: Ø225 | км | 2,0 | - | 17 660,795 | 17 660,795 |
|  | Итого: |  |  |  | 19 992,284 | 19 992,284 |
| 3. | д. Красиловка |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Канализационная насосная станция q=5м³/час. | шт. | 1 | — | 2 331,489 | 2 331,489 |
| 3.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100: Ø225 | км | 3,1 | — | 26 601,576 | 26 601,576 |
|  | Итого: |  |  | — | 28 933,065 | 28 933,065 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  |  | 57 090,999 | 48 925,349 | 106 016, 348 |

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

Схема будет реализована в период с 2023г. по 2043г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

На первый этап 2023-2033 г.:

- Реконструкция ВЗУ в д. Климщина;

- Поэтапная замена изношенных участков в д. Климщина;

- Произвести прокладку водопровода Ø 63 мм до площадки проектируемых водопроводных сооружений в  д. Климщина;

- Для рационального использования природных энергетических ресурсов проектом предлагается устройство водонапорной башни (V=15м³, H=18м) в д. Климщина;

- Устройство водовода Ø 63 мм от планируемой площадки водопроводных сооружений д. Климщина до планируемой водонапорной башни д. Климщина;

- Строительство КНС по д. Климщина.

- В д. Климщина предлагается устройство сети хозяйственно-бытовой канализации Ø225мм;

На второй этап 2033-2043 гг.:

- От существующей сети д. Красиловка произвести прокладку уличной водопроводной сети Ø 63мм в д. Красиловка;

- От существующей сети д. Марьино Ø 63 мм, проложенной по д. Марьино, планируется замена  действующего водопровода Ø 63 мм;

- Поэтапная замена изношенных участков в д. Красиловка.

- В связи с долгим сроком эксплуатации планируется реконструкция и модернизация КОС д. Красиловка, строительство КНС;

- В д. Красиловка планируется прокладка сети хозяйственно-бытовой канализации Ø225мм с поэтапной перекладкой износившихся самотечных канализационных сетей;

6.Строительство КНС по д. Марьино.

7.В д. Марьино предлагается устройство сети хозяйственно-бытовой канализации Ø225мм.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ

по прокладке инженерных сетей водоснабжения и водоотведения

Таблица 9

| № п/п | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2033г | 2 этап 2043г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | д. Климщина |  |  |  |
|  | водоснабжение | 19 326,571 | - | 19 326,571 |
|  | водоотведение | 57 090,999 | - | 57 090,999 |
|  | Итого: | 76 417,57 |  | 76 417,57 |
| 2 | д. Марьино | - |  |  |
|  | водоснабжение | - | 8 959,098 | 8 959,098 |
|  | водоотведение | - | 19 992,284 | 19 992,284 |
|  | Итого: | - | 28 951,382 | 28 951,382 |
| 3 | д. Красиловка | - |  |  |
|  | водоснабжение | - | 2 153,605 | 2 153,605 |
|  | водоотведение | - | 28 933,065 | 28 933,065 |
|  | Итого: | - | 31 086,670 | 31 086,670 |
|  | По поселению |  |  |  |
|  | водоснабжение | 19 326,571 | 11 112,703 | 30 439,274 |
|  | водоотведение | 57 090,999 | 48 925,349 | 106 016,348 |
|  | ВСЕГО: | 76 417,57 | 60 038,052 | 136 455,622 |